天然气调控部南部调度台

应知应会

2025年8月18日

目   录

1 南部调度台概况	1

2 南部调度台管道基础信息	1

3 所辖管道高后果区情况	5

4 南部区域运行重点	8

5 重点用户基础信息	8

6 重点城市供气情况	9

7 压缩机组基础信息	12

8 附录 南部台管道概况表	13

- 1 南部调度台概况

南部调度台调控的长输天然气管道共有11条，其中一级调控管道10条、二级调控管道1条，管道总里程达到9031公里，管道具体信息见附录。调控管道连接7座LNG接收站，其中6座为国家管网集团资产。调控管道经过云南、贵州、广西、广东、江西、福建、海南共7个省级行政单位和香港特别行政区。

- 2 南部调度台管道基础信息

  - 2.1 中缅天然气管道（国内段）

中缅天然气管道（国内段）包括干线和13条支线（丽江支线、玉溪支线、长顺支线、福泉支线、都匀支线、独山支线、平塘支线、荔波支线、三都支线、河池支线、桂林支线、钦州支线和防城港支线）。干线从云南省瑞丽市入境，与中缅原油管道并行，在禄丰输油气站油气管道分离。瑞丽－禄丰段管道于2013年8月1日投产，禄丰－贵港段管道于2013年10月13日投产。管道起自云南瑞丽站，止于广西贵港站。管道干线全长约1744km，瑞丽－贵阳设计输量100亿方/年，贵阳－贵港设计输量127亿方/年，设计压力10MPa，管径1016mm。管道设压气站4座，为保山、贵阳、河池和贵港压气站，干线设置线路截断阀室61座。

中缅管道具有管道里程长，跨度广，地质条件复杂等特点。管道沿线有大型河流穿跨越12处，中型河流穿跨越34处，有山体隧道工程64处，其中油气管道共用隧道55处。

管道在8#阀室和9#阀室之间以悬索形式跨越怒江。怒江跨越为原油、天然气两管共用管桥，跨度320m，桥宽2.7m，为中缅管道干线跨度最大跨越。桥面高程684m，为中缅原油管道最低点。桥梁采用两层结构，桥梁上层是中缅天然气管道，管径1016mm，钢材等级X80，壁厚22.9mm，设计压力10MPa，桥梁下层是中缅原油管道，管径813mm，钢材等级X70，壁厚28.6mm，设计压力15MPa。

管道在12#阀室和13#阀室之间以悬索形式跨越澜沧江。澜沧江两隧一跨是中缅油气管道最为险要的控制性工程，采用悬索一跨过江，跨度280m，桥宽10m，东岸为江顶寺隧道长1352m，西岸为岩鹰山隧道长1840m，跨越两端到两岸隧道口管道全长305m，工程总长3777m。

  - 2.2 西气东输二线（吉安-广州段）

西气东输二线东段干线全长约2485km，设计压力10MPa，管径1219mm，设计输量280亿方/年，钢材等级X80，壁厚范围15.3～31mm。南部调度台所辖吉安-广州段管道干线设置工艺站场5座，其中压气站1座（广州）；设置线路截断阀室18座。管道在159#和160#阀室之间以大开挖形式穿越潖江，全长1km。

  - 2.3 广南支干线

广南支干线包括干线和3条支线（苍贺支线、南百支线、贵玉支线、南凭支线）。广南支干线于2012年12月28日投产，起自广东广州站，止于广西南宁站。管道全长约1203km，设计压力10MPa，管径1016mm，设计输量90亿方/年，设置压气站1座（梧州），设置线路截断阀室23座。

  - 2.4 广深支干线

广深支干线广州-求雨岭段于2012年5月4日投产，求雨岭-大铲岛段于2012年12月19日投产，起自广东广州站，止于大铲岛站。管道全长约258km，设计压力10MPa，设计输量100亿方/年，广州-求雨岭段管径1016mm，求雨岭－大铲岛段管径914mm，广深支干线设置压气站1座（大铲岛），设置线路截断阀室18座。

  - 2.5 深圳LNG外输管道

深圳LNG外输管道于2020年7月8日投产，起自深圳LNG首站，止于广深支干线清溪镇12#阀室上游连头处。管道全长64.3km，设计压力10MPa，管径1016mm，设计输量161亿方/年、4600万方/天，设置工艺场站2座（未投产的首站、清溪清管站），设置线路截断阀室5座。

  - 2.6 西气东输三线东段

西气东输三线东段干线（吉安－福州段）于2016年10月13日投产，起自江西吉安站，止于福建福州站。管道全长约812km，设计压力10MPa，吉安-漳州段管径1219mm，漳州-福州段管径1016mm，设计输量150亿方/年，设置工艺场站14座，其中压气站1座（吉安），设置线路截断阀室32座。有大型河流穿越5处，中型河流穿越30处。

  - 2.7 闽粤支干线

闽粤支干线于2020年1月21日投产，起自广深支干线6#阀室，止于广东潮州站，管道全长约380km，设计压力10MPa，管径813mm，设计输量58.1亿方/年，设置工艺站场4座，设置线路阀室17座。

  - 2.8 广西管道

广西管道包括干线和3条支线（桂林支线、柳州支线和粤西支线），全线设置工艺站场17座，设置线路阀室33座，管道穿越大型河流3处，分别为南流江定向钻穿越1331m、柳江沉管穿越980m、雷州青年运河定向钻穿越1200m。广西管道干线起自北海首站，止于柳州站，管道干线全长约499km，设计输量40.5亿方/年，设计压力10MPa，管径813mm，北海LNG接收站－邕宁段于2018年9月13日投产，邕宁－来宾段于2018年10月23日投产，来宾－柳州段于2018年11月25日投产。柳州支线起自柳州站，止于柳州东站，全长约29km，设计输量5亿方/年，设计压力10MPa，管径610mm。桂林支线起自柳州站，止于桂林站，全长约151km，设计输量25亿方/年，设计压力10MPa，管径813mm。

  - 2.9 海西二期管道

海西二期管道包括5条管道（德化支线、福州-福鼎段、漳州-诏安段、漳州-龙岩段、漳州联络线）。德化支线于2022年12月23日投产，起自南安分输联络站，止于德化末站。管道全长83km，设计压力7.5MPa，管径813mm，设计输量10.7亿方/年。福州-福鼎段于2024年9月3日投产，起自营前分输站，止于福鼎末站。管道全长约250km，设计压力7.5MPa，管径813mm，设计输量13.49亿方/年。

  - 2.10 漳州LNG外输管道

漳州LNG外输管道于2024年7月7日投产，起自漳州LNG接收站，止于漳州分输清管站。管道全长约123km，设计压力10MPa，管径1016mm，设计输量42亿方/年。

  - 2.11 海南管网（二级管道）

海南管网包括三亚－东方管道、东洋海管道、海口-文昌管道、海南LNG复线、约亭管道、昌江支线和东崖连接线、文琼三管道、神州半岛分输支线、海唐支线和洋浦石化支线。

三亚－东方管道于1996年投产，起自三亚站，止于东方站，全长122km，设计输量7亿方/年，设计压力6.4MPa，管径323mm。

东洋海管道于2003年投产，起自东方站，止于海口站，全长225km，设计输量16亿方/年，东方首站－儋州设计压力6.6MPa，儋州－海口设计压力5.9MPa。

海口-文昌管道于2010年投产，起自海口站，止于文昌站，全长91km，设计输量8亿方/年，设计压力7MPa，管径508mm。

海南LNG复线于2016年投产，起自海南LNG接收站，止于海口站，全长108km，接收站－儋州段设计压力10MPa，管径1016mm，儋州－海口段设计压力7MPa，管径610mm。

文琼三管道起自文昌站，止于三亚站，设计输量为14.92亿方/年，设计压力为7.0MPa，管径为610mm，全长269km。

  - 3 所辖管道高后果区情况

  - 3.1 高后果区概况及整体限压运行情况

高后果区是油气管道运行和安全管理的重要部位，是实施完整性管理和事故防范的重点区域，高后果区情况见各地区公司台账。

表1 南部台管道压力控制限值

| 管道 | 支线 | 设计压力（MPa） | 投产最高压力（MPa） | 升压测试最高压力 （MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中缅线 | 干线 | 10 |  |  | 干线全线限压 6/6.99/8MPa瑞丽进气压力范围6—8MPa |
|  | 防城港支线 | 6.3 | 5.64 | 6.15 |  |
|  | 福泉支线 | 45#—云雾 10 云雾—福泉 6.3 | 45#—云雾 6.38 云雾—福泉 6 |  |  |
|  | 独山支线 | 47#—独山首—独山末 10 | 6 | 6.2 |  |
|  | 平塘支线 | 独山首—平塘末 6.3 | 5.7 |  |  |
|  | 荔波支线 | 50#—荔波首 10 荔波首—荔波末 6.3 | 6 |  |  |
|  | 三都支线 | 荔波首—三都 10 | 6 |  |  |
| 广西管道 | 干线 | 10 | 8.5 | 接收站—邕宁 8.9 北海首站最高 8.96 |  |
|  | 粤西支线 | 10 | 7 | 闸口—白沙 8.8 白沙—茂名 8.4 |  |
|  | 桂林支线 | 10 | 8 |  |  |
| 西二线 | 吉安—广州 | 10 |  | 9.8 |  |
|  | 遂川支线 | 10 | 7.3 | 8.9 |  |
|  | 南百支线 | 6.3 |  | 6 |  |
|  | 南宁—崇左支线 | 6.3 | 6 |  |  |
| 西三线 | 东段干线 | 10 | 吉安—龙岩 8.7 龙岩—福州 8.12 |  | 历史最高9MPa 2018.11.12 |
|  | 闽粤支干线 | 10 | 6 | 8.8 |  |
|  | 德化联络线 | 10 | 6.2 | 8 |  |
| 海西二期 | 德化支线 | 7.5 | 6.2 |  |  |
|  | 漳州LNG外输管道 | 10 | 8.4 |  |  |
|  | 福州—福鼎 | 7.5 | 4.94 |  |  |
|  | 漳州联络线和漳州—诏安段 | 7.5 | 5 |  |  |
| 粤东LNG外输管道 | 揭阳—浮洋 | 9.2 | 9 |  |  |
|  | 浮洋—莲华 | 9.2 | 8.5 |  |  |
| 广东省管网 | 揭阳—浮洋 | 9.2 | 9 |  |  |
|  | 闽粤与广东省网揭阳联络线 | 9.2 | 9 |  |  |

  - 3.2 中缅天然气管道限压运行

2017年7月2日中缅天然气管道35#至36#阀室之间管道泄漏着火，7月9日管道换管焊接完毕（更换管段139米），7月12日完成置换升压，全线贯通。

2018年6月10日，中缅天然气管道35#至36#阀室之间管道泄漏着火，事故发生后集团公司组织召开专题会，全面开展中缅天然气管道（国内段）隐患排查治理，组织全线环焊缝风险评估和完整性评价；对35#至36#阀室管段进行改线施工，新建监控阀室一座（35A#），搬迁中缅天然气管道36#阀室，改线总长43千米。2018年10月29日，集团公司质量安全环保部组织召开了中缅天然气管道（国内段）复产前验收情况和验收意见专家评估会。专家组同意西南管道分公司的自验收结果及中石油管道有限责任公司的审核意见。2018年11月2日西南管道公司致函调控中心，综合考虑中缅天然气管道（国内段）隐患排查治理、环焊缝完整性评价、地区等级升级高后果区段运行压力设计校核以及沿线用气量等情况，34#-36#阀室间管道运行压力不超过6.0MPa，26处一级地区升三级地区运行压力不超过6.99MPa，其余管段运行压力不超过8.0MPa运行。具体各段限压值见图1。11月4日中缅线35#-36#阀室段完成置换升压，全线贯通。

图1 中缅天然气管道（国内段）限压运行示意图

  - 4 南部区域运行重点

调度应加强监控中缅天然气管道高后果区管段运行压力，现场加强管道巡查巡护力度，根据南部区域LNG外输量及时调整贵阳和梧州转供量。

北海LNG气化外输量优先通过粤西支线向广东地区供气，缓解广南支线梧州转供压力。

广州站汇集了北海、深圳、粤东3座LNG接收站的外输天然气，是南气北上的重要枢纽站场，调度应密切关注广州站压缩机组运行及完备情况，根据输量灵活调整运行方式。

  - 5 重点用户基础信息

南部调度台用户分布在管道沿线8省市，共有重点不可中断工业用户12个，具体情况见表1。

表2 南部台重点不可中断工业用户

| 序号 | 用户名称 | 分输支路切换方式 | 最低输气压力（MPa） | 分输站场 | 托运商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南石化 | 手动 | 3.8 | 昆明西站 | 中石油 |
| 2 | 广西石化 | 手动 | 4.0 | 广西石化末站 （钦州港） | 中石油 |
| 3 | 华南销售中心（茂名石化） | 自动 | 3.76（恒压） | 茂名站 | 中石化 |
| 4 | 东方石化 | 自动 | 3.5 | 东方首站 | 中海油 |
| 5 | 海南炼化 | 自动 | 2.6 | 洋浦站 | 中海油 |
| 6 | 香港青电 | 无调压 | 5.7 | 大铲岛分输站 | 中石油 |
| 7 | 洋浦电厂 | 自动 | 1.9 | 洋浦站 | 中海油 |
| 8 | 南山电厂 | 自动 | 3.0 | 三亚站 | 中海油 |
| 9 | 文昌电厂 | 自动 | 3.0 | 东路站 | 中海油 |
| 10 | 金林橡胶厂 | 自动 | 0.3 | 昌江站 | 中海油 |
| 11 | 金海浆纸 | 自动 | 0.4 | 洋浦站 | 中海油 |
| 12 | 富岛化肥 | 自动 | 1 | 东方站 | 中海油 |
| 13 | 中石油昆仑燃气都凯分公司 | 自动 | 1.5 | 中缅管道都匀末站 | 中石油 |

  - 6 重点城市供气情况

南部区域重点城市有深圳、香港、广州、东莞、佛山和福州6座，供气情况统计数据见表2。通过分析途经管道供气能力、历史最大用气量和站场最大分输能力等数据，梳理了供气通道中断风险及其影响，从调控运行角度给出了对应的应急调整措施。这些城市分为两类，第一类是供气通道中断对用户影响较小的地区，有广州、东莞、佛山。这些城市有多条管线或多种气源供气，或有较强的内转供能力，或有应急气源或压减方案。因此发生供气中断时，可以通过调节其他管线或气源的输送量，或利用管存或储气库等方式保障城市用户用气。第二类是供气通道中断对用户影响较大的地区，有深圳、香港、福州。这些地区有较单一的管线或气源供气，在发生供气中断时，可能会导致用户用气压力下降，或需要寻找紧急气源或减小自身日指定量等方式维持生产。

表3 南部台重点城市供气情况统计简表

| 序号 | 城市名称 | 途经管道供气能力（万方/天） | 历史最大用气量（万方/天） | 站场最大分输能力（万方/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳 | 2857 | 279 | 2286 |
| 2 | 香港 | 2857 | 625 | 912 |
| 3 | 广州 | 19796 | 825 | 1485 |
| 4 | 东莞 | 3448 | 1066 | 2194 |
| 5 | 佛山 | 7549 | 1198 | 1030 |
| 6 | 福州 | 6286 | 35 | 531 |

  - 6.1 深圳

表4 深圳市供气情况简表

| 城市 | 供气通道 | 途经管道 供气能力 （万方/天） | 供气点 | 分输用户 | 历史最大 用气量 （万方/天） | 站场最大 分输能力（万方/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 西二线广深支干线 | 2857 | 求雨岭分输站 | 深圳燃气 | 100 | 2286 |
|  | 深圳LNG直供深圳燃气管道 | -- | 深圳LNG | 深圳燃气 | 500 | 1200 |
| 合计 | -- | 2857 | -- | -- | 600 | 2286 |

  - 6.2 香港

表5 香港特别行政区供气情况简表

| 城市 | 供气通道 | 途经管道 供气能力 （万方/天） | 供气点 | 分输用户 | 历史最大 用气量 （万方/天） | 站场最大 分输能力（万方/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港 | 西二线广深支干线 | 2857 | 大铲岛压气站 | 香港青电 | 625 | 912 |
| 合计 | -- | 2857 | -- | -- | 625 | 912 |

  - 6.3 广州

表6 广州市供气情况简表

| 城市 | 供气通道 | 途经管道 供气能力 （万方/天） | 供气点 | 分输用户 | 历史最大 用气量 （万方/天） | 站场最大 分输能力（万方/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 西二线、广深、广南支干线 | 8000 2857 2571 | 西二线广州站 | 从化昆仑 | 30.2 | 114 |
|  | 鳌广干线 | 4383 | 从化站 | 广州燃气 | 17.4 | 75 |
|  | 广惠干线 | 1985 | 广东省网广州站 | 广州燃气 | 138.3 | 432 |
|  |  |  |  | 广州石化 |  |  |
|  |  |  |  | 广州联穗 |  |  |
|  |  |  |  | 番禺新奥 |  |  |
|  |  |  | 广东省网增城站 | 广州燃气 | 639.9 | 864 |
|  |  |  |  | 华电增城电厂 |  |  |
|  |  |  |  | 广州协鑫电厂 |  |  |
| 合计 | -- | 19796 | -- | -- | 825.7 | 1485 |

  - 6.4 东莞

表7 东莞市供气情况简表

| 城市 | 供气通道 | 途经管道 供气能力 （万方/天） | 供气点 | 分输用户 | 历史最大 用气量 （万方/天） | 站场最大 分输能力（万方/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞 | 广深支干线、东莞支干线 | 2857 591.5 | 西二线东莞站 | 东莞新奥 | 389.0 | 571 |
|  |  |  |  | 上海绿升翔 |  |  |
|  |  |  |  | 华能谢岗 | 316.7 | 384 |
|  |  |  | 樟木头站 | 东莞樟洋电厂 | 338.6 | 639 |
|  |  |  | 广东省网东莞站 | 东莞新奥燃气 | 22.1 | 600 |
|  |  |  |  | 东莞中电 |  |  |
|  |  |  |  | 虎门电厂 |  |  |
| 合计 | -- | 3448.5 | -- | -- | 1066.4 | 2194 |

  - 6.5 佛山

表8 佛山市供气情况简表

| 城市 | 供气通道 | 途经管道 供气能力 （万方/天） | 供气点 | 分输用户 | 历史最大 用气量 （万方/天） | 站场最大 分输能力（万方/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛山 | 广南支干线 | 2571 | 佛山分输站 | 佛山燃气 | 220.2 | 936 |
|  | 广肇干线 | 1553 | 三水分输站 | 佛山燃气 | 421.4 | 480 |
|  | 珠海LNG西干线 | 3425 | 高明分输站 | 佛山燃气 | 556.2 | 550 |
|  |  |  |  | 佛山福能电厂 |  |  |
|  |  |  |  | 大唐佛山 |  |  |
| 合计 | -- | 7549 | -- | -- | 1197.7908 | 1030 |

  - 6.6 福州

表9 福州市供气情况简表

| 城市 | 供气通道 | 途经管道 供气能力 （万方/天） | 供气点 | 分输用户 | 历史最大 用气量 （万方/天） | 站场最大 分输能力（万方/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州 | 西三线东段、福州联络线 | 4286 2000 | 福清站 | 福州华润 | 33.5 | 341 |
|  |  |  | 福州末站 | 闽侯华润 | 1.2 | 190 |
| 合计 | -- | 6286 | -- | -- | 34.7 | 531 |

  - 7 压缩机组基础信息

表10 压缩机组基础信息表

| 管道 | 站场 | 机组配置 | 驱动方式 | 压缩机 厂商/型号 | 连续运行工作 转速范围 rpm | 入口压力范围MPa | 驱动机 额定功率 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中缅管道 | 保山 | 1+1 | 电驱 | Dresser-Rand/D16P2 | 3120～5400 | 4.0～10 | 11.2 |
|  |  |  | 电驱 | Dresser-Rand/D16P2 | 3120～5400 | 4.0～10 | 11.2 |
|  | 贵阳 | 2+1 | 电驱 | Dresser-Rand/D16P3S | 3120～5400 | 4.5～10 | 11.0 |
|  |  |  | 电驱 | Dresser-Rand/D16P3S | 3120～5400 | 4.5～10 | 11.0 |
|  |  |  | 电驱 | Dresser-Rand/D16P3S | 3120～5400 | 4.5～10 | 11.0 |
|  | 河池 | 1+1 | 电驱 | 沈鼓/BCL452 | 3180～5200 | 3.6～10 | 20.0 |
|  |  |  | 电驱 | 沈鼓/BCL452 | 3180～5200 | 3.6～10 | 20.0 |
|  | 贵港 | 1+1 | 电驱 | Dresser-Rand/D16P2 | 3120～5400 | 4.0～10 | 11.2 |
|  |  |  | 电驱 | Dresser-Rand/D16P2 | 3120～5400 | 4.0～10 | 11.2 |
| 广南支干线 | 梧州 | 1+1 | 燃驱 | 沈鼓/PCL803 | 3500-5250 | 4.5-10.3 | 26.7 |
|  |  |  | 燃驱 | 沈鼓/PCL803 | 3500-5250 | 4.5-10.3 | 26.7 |
| 西二线 | 广州 | 1+1 | 电驱 | 沈鼓/PCL804 | 3120-4800 | >5.95 | 18.0 |
|  |  |  | 电驱 | 沈鼓/PCL804 | 3120-4800 | >5.95 | 18.0 |
|  | 大铲岛 | 3+1 | 燃驱 | Cameron/MH66 | 825-1000 | 3.3-4.0 | 2.8 |
|  |  |  | 燃驱 | Cameron/MH66 | 825-1000 | 3.3-4.0 | 2.8 |
|  |  |  | 燃驱 | Cameron/MH66 | 825-1000 | 3.3-4.0 | 2.8 |
|  |  |  | 燃驱 | Cameron/MH66 | 825-1000 | 3.3-4.0 | 2.8 |
| 西三线 | 吉安 | 2+0 | 电驱 | 沈鼓/PCL804 | 3250～5250 | ＞4.0 | 18.0 |
|  |  |  | 电驱 | 沈鼓/PCL804 | 3216～5250 | ＞4.0 | 18.0 |

  - 8 附录 南部台管道概况表

| 干线管道 | 支线管道 | 起点 | 终点 | 长度 /km | 管径 /mm | 主要壁厚/mm | 设计压力/MPa | 设计输量/108m3/a | 设计输量/104m3/d | 物理管容/m3 | 管道 投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西气东输二线 | 西二线干线南段 | 吉安分输站 | 广州压气站 | 530.71 | 1219 | 20.0 | 10.0 | 280 | 8000 | 557973 | 20110620 |
| 广南支干线 | 广东段 | 广州压气站 | 梧州压气站 | 246.25 | 1016 | 14.0 | 10.0 | 90 |  | 200081 | 20121228 |
|  | 广西段 | 梧州压气站 | 南宁分输站 | 353.39 | 1016 | 14.0 | 10.0 | 90 |  | 263439 | 20121228 |
|  | 珊瑚支线 | 广南2#阀室 | 珊瑚门站 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 苍梧-贺州支线 | 梧州压气站 | 贺州末站 | 205.15 | 406.4 | 6.3 | 6.3 | 8.86 |  | 25870 | 20141009 |
|  | 南宁-百色支线 | 南宁分输站 | 百色末站 | 300.00 | 南宁-吴圩660、吴圩-百色457 | 8/6.3 | 6.3 | 16.91 |  | 56258 | 南宁-吴圩20140813、 吴圩-百色20150630 |
|  | 南宁-凭祥支线（南宁-崇左段） | 吴圩输气站 | 崇左输气站 | 114.75 | 457 | 7.1 | 6.3 | 7 |  |  | 南宁-崇左 20250603 |
| 广南支干线 | 贵港-玉林支线 | 贵港压气站 | 玉林末站 | 99.30 | 406.4 | 6.3 | 6.3 | 7.41 |  | 12545 | 20151225 |
|  | 广西管道与广南支干线南宁联络线 | 广西管道 南宁站 | 广南支干线南宁站 | 8.00 | 813 |  | 10 | 45.5 |  | 3733 | 20221202 |
| 广深支干线 | 广深支干线 | 广州压气站 | 大铲岛 压气站 | 258.40 | 广州-求雨岭1016、求雨岭-大铲岛914 | 14.0 | 10.0 | 100 |  | 189834 | 广求段20120504、 求大段20121219 |
|  | 樟木头 支线 | 11#和12#阀室之间 | 樟木头 分输站 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 香港支线 | 香港支线 | 大铲岛 压气站 | 龙鼓滩 分输站 | 21.07 | 813 | 22.2 | 7.0 | 100 |  | 9738 | 20121219 |
| 西气东输三线 | 西三线干线东段 | 吉安分输站 | 福州末站 | 812.49 | 吉安-漳州1219、漳州-福州末1016 | 22/21 | 10.0 | 150 |  | 790368 | 20161013 |
| 西气东输三线 | 新气西三潜江仙桃联络线 | 仙桃联络站 | 新气潜江站 | 19.02 | 1219 | 22.0 | 10.0 | 200 |  | 21459 | 20231209 |
|  | 闽粤支干线 | 广深6#阀室 | 潮州分输站 | 380.00 | 813 |  | 10.0 | 58.1 |  | 180556 | 20200121 |
|  | 西三德化联络线 | 东田站 | 南安分输联络站 | 8.90 | 508 |  | 10.0 | 47.5 |  | 0 | 20221223 |
|  | 西三福州联络线 | 福州末站 | 中海油青口分输站 | 21.60 | 813 |  | 7.5 |  | 2000 | 10336 | 20201109 |
| 漳州LNG外输管道 | 漳州LNG外输管道 | 漳州LNG接收站 | 漳州分输清管站 | 123.25 | 1016 |  | 10.0 | 42 | 1150.68 | 0 | 20240707 |
| 深圳LNG外输管道 | 深圳LNG外输管道 | 深圳LNG东侧阀井 | 广深樟木头-12#阀室之间 | 64.30 | 1016 |  | 10.0 | 161 | 4600 | 39481 | 20200708 |
|  | 深圳LNG深圳燃气联络线 | 深圳LNG接收站 | 深圳燃气迭福门站 | 0.30 |  |  |  |  |  | 79 |  |
| 深圳LNG外输管道 | 西二线深圳LNG联络线 | 深圳LNG接收站 | 深圳LNG东侧阀井 | 1.90 |  |  |  |  |  | 775 |  |
| 中缅线 （国内段） | 中缅线 干线 | 跨境点 | 贵港压气站 | 1744.21 | 1016 | 12.8 | 10.0 | 瑞丽-贵阳100、 贵阳-贵港127 | 瑞丽-贵阳2857、贵阳-贵港3629 | 1313725 | 瑞丽-禄丰20130801、 禄丰-贵港20131013 |
|  | 玉溪支线 | 禄丰分输站 | 玉溪末站 | 112.39 | 禄丰-昆明西813、昆明西-玉溪323 | 7.9 | 6.3 | 15.18 | 433.71 | 25511 | 20130801 |
|  | 都匀支线 | 都匀分输站 | 都匀末站 | 33.94 | 323.9 | 6.4 | 10.0 | 2.48 | 70.86 | 2599 | 20140513 |
|  | 钦州支线 | 南宁分输站 | 钦州港站 | 141.25 | 813 | 11.9 | 10.0 | 14.43 | 412.29 | 68082 | 20140706 |
|  | 桂林支线 | 忻城分输站 | 桂林末站 | 202.45 | 457 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 208.57 | 31286 | 20141117 |
|  | 防城港 支线 | 钦州分输站 | 防城港末站 | 62.51 | 273 | 5.6 | 6.3 | 2.41 | 68.86 | 3510 | 20150627 |
|  | 河池支线 | 河池压气站 | 河池末站 | 23.20 | 219.1 | 5.6 | 6.3 | 0.8 | 22.86 | 11433 | 20141016 |
| 中缅线 （国内段） | 丽江支线 | 弥渡分输站 | 丽江末站 | 199.64 | 219.1 | 5.6 | 6.3 | 1.56 | 45 | 6653 | 弥渡-大理20160125、 20170228大理-丽江 |
|  | 独山支线 | 中缅47#阀室 | 独山分输站 | 11.56 | 219.1 |  | 10.0 | 7.33 |  | 368 | 20230327 |
|  | 平塘支线 | 独山首站 | 平塘分输站 | 15.20 | 323.9 |  | 6.3 | 1.432 | 36.23 | 0 | 20230706 |
|  | 福泉支线 | 中缅45#阀室 | 福泉末站 | 92.10 | 406.4 |  | 45#阀室-云雾10、云雾-福泉6.3 | 11.2 |  | 10934 | 20230926 |
|  | 三都支线 | 荔波首站 | 三都末站 | 59.80 | 610 | 14.3 | 10.0 | 17.67 |  | 16602 | 20240928 |
|  | 长顺支线 | 贵阳压气站 | 长顺分输站 | 43.39 | 3223.9 |  | 6.3 | 3.25 |  |  |  |
|  | 荔波支线 | 中缅50#阀室 | 荔波末站 | 18.83 | 50#-荔波首站610、荔波首站-荔波末站323.9 |  | 6.3 | 0.84 |  | 1915 | 20240323 |
| 广西管道 | 广西管道干线 | 北海首站 | 柳州末站 | 499.29 | 813 | 14.2 | 10 | 50 |  | 242573 | 201809 |
|  | 柳州支线 | 柳州末站 | 柳东站 | 29.40 | 610 | 14.2 | 10 | 5 |  | 7807 | 201811 |
|  | 粤西支线 | 闸口站 | 茂名末站 | 204.65 | 559 | 11 | 10 | 33 |  | 46094 | 闸口-里山尾201904、 里山尾-茂名20211023 |
|  | 桂林支线 | 柳州末站 | 桂林末站 | 153.70 | 813 |  | 10 | 25 |  | 74181 | 20230929 |
| 海南管网 | 三亚-东方管道 | 三亚站 | 东方站 | 122.21 | 323 | 8.0/5.6 | 6.4 | 7 |  | 9092 | 19960401 |
|  | 东洋管道 | 东方首站 | 洋浦分输站 | 133.89 | 508 | 10.3/8.7/7.1/6.4 | 东方-儋州6.6、儋州-洋浦5.9 | 12 |  | 25663 | 20030830 |
|  | 儋海管道 | 洋浦分输站 | 海口分输站 | 91.00 | 323 | 8.0/5.6 | 5.9 | 4 |  | 6901 | 20030830 |
|  | 东崖连接线 | 东方站 | 东洋海三通 | 0.78 | 323 | 8 | 6.6 | 5 |  | 0 | 201401 |
| 海南管网 | 昌江支线 | 东洋海3#阀室 | 昌江分输站 | 4.94 | 159 | 6 | 6.6 | 0.1918 |  | 83 | 20080306 |
|  | 海文管道 | 海口分输站 | 文昌站 | 90.84 | 508 |  | 7 | 8 |  | 16242 | 2010 |
|  | 文昌三亚管道 | 文昌站 | 三亚分输站 | 268.55 | 610 |  | 7 | 14.92 |  | 73551 | 20210716 |
|  | 神州半岛支线 | 万宁站 | 神州半岛末站 | 18.70 | 159 |  | 1.6 |  |  | 300 |  |
|  | 约亭管道 | 文昌站 | 东路分输站 | 28.50 | 610 | 12.5/10 | 7 | 9.35 |  | 7791 | 20191210 |
|  | 海南LNG复线（接收站-儋州） | 海南LNG首站 | 儋州站 | 22.43 | 1016 | 22.2 | 10 | 138.3 |  | 16991 | 201608 |
|  | 海南LNG复线（儋州-海口） | 儋州站 | 海口分输站 | 83.44 | 610 | 8.8 | 7 | 17.27 |  |  | 201608 |
|  | 海唐支线 | 海口分输站 | 大唐清管站 | 11.99 | 610 |  | 7 | 8.4 |  | 3323 | 20220819 |
| 海南管网 | 洋浦石化支线 | 洋浦分输站 | 华能电厂清管站 | 7.07 | 610 |  | 7 | 30 |  | 1960 | 20221003 |
|  | BOG管道 | 海南LNG | 金海浆纸厂 | 2.79 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 海西管网 | 德化支线 | 南安分输联络站 | 德化末站 | 82.55 | 508 |  | 7.5 | 10.7 |  | 18862 | 20221223 |
|  | 福州-福鼎段 | 营前分输站 | 福鼎末站 | 249.80 | 813 |  | 7.5 | 13.49 |  | 121697 | 20240903 |
|  | 漳州—诏安段 | 西三线漳州分输清管站 | 诏安末站 | 185 | 813 |  | 7.5 | 9.04 |  |  | 20250111 |
| 广东省管网 | 新丰专线 | 西二156#阀室 | 新丰末站 | 15.47 | 323.9 |  | 156#阀室-官渡10、官渡-新丰6.3 | 3 |  | 1173 | 20240324 |
| 遂川支线（代管） | 遂川支线（代管） | 西二线145#阀室 | 遂川分输站 | 8.07 | 200 |  | 10 | 1 |  |  | 20241224 |