中缅天然气管道应对缅甸北部战乱

调控应急协调处置预案

编制：林聿明 黄天相

核稿：李国军

审核：杨毅

油气调控中心天然气调控部

二〇二三年十一月

一、编制背景

近期缅甸北部多地遭武装袭击，战事激烈，缅北战火波及德宏州畹町镇边境地区。据中油国际管道公司驻昆办消息，当前缅甸国内战事频发，缅北民族同盟武装稍占上风，并发布了针对腊戎、清水河、腊戎至木姐路段的戒严令。缅甸政府军正全力应对缅甸民族武装，缅甸有爆发全国内战的可能性，中缅油气管道（国外段）沿线部分道路已经封锁，已严重影响缅甸境内南坎站（国外段最后一座站场）的后勤供给。为有效应对缅北战乱风险，牢固树立底线和极限思维，针对可能导致中缅油气管道境外段运行中断情况，结合中缅天然气管道国内段运行、上下游生产及冬季保供等多方面影响，最大程度化解风险，保障能源供应安全，特编制本应急预案。

二、编制依据及原则

（一）编制依据

1）《油气调控中心天然气管道调控运行突发事件专项应急预案》

2）《德宏输油气分公司中缅油气管道中缅边境缅甸内战突发事件专项应急预案》

3）《中缅天然气管道工艺运行规范》

- （二）适用范围

中缅天然气管道。

三、组织机构

为确保中缅天然气管道缅北战乱期间，中缅天然气管道的安全生产，油气调控中心和西南管道公司相关人员成立应急协调小组，负责协调处理应急事宜。

组  长：杨毅

副组长：刁洪涛、李国军、李旺、刘玉展

成  员：孙晓波、黄天相、天然气南部调度台、西南管道公司等相关人员

主要职责：

- 负责跟踪境外相关情况，持续评估管道运行影响程度，及时向有关领导和上级部门汇报动态进展；

- 当境外管段站场或管理单元出现被武装控制、运行中断等情况时，按规定报送突发事件信息；

- 负责组织事故状态下生产调控运行指挥和协调工作；

（4）负责中缅天然气管道的生产信息沟通与交流；

（5）统筹优化应急资源调配，协调应急准备、应急处置等工作。

四、中缅天然气管道基本情况

中缅天然气管道是我国实施能源战略的重点项目，是四大天然气进口通道之一。管道起自缅甸西海岸皎漂港OGT海上平台，境外全长792.5Km，管径1016mm,设计压力10MPa,设计输量52×108 m3/a。

中缅天然气管道（国内段）包括一条干线和九条支线。干线从云南省瑞丽市入境，与中缅原油管道干线并行，经德宏州、保山市、大理州、楚雄州、昆明市、曲靖市，在贵州安顺市油气管道分离，天然气管道干线向南经贵阳市、都匀市、广西河池市、柳州市，最后到达贵港市。瑞丽-禄丰段管道2013年8月1日投产，禄丰-贵港段管道2013年10月13日投产。干线全长1727km，其中与中缅原油管道并行1101km，全线管径D1016mm，设计压力10MPa。支线为丽江支线、玉溪支线、都匀支线、河池支线、桂林支线、防城港支线、钦州支线、独山支线和福泉支线。

天然气管道干线设置工艺站场17座，阀室61座。其中压气站4座，为保山分输压气站、贵阳压气站、河池分输压气站和贵港压气站。沿线河流大型穿跨越12处，中型34处。沿线山体隧道穿越64条，其中油气管道共用山体隧道55条，天然气管道单独穿越的隧道9条。

云南石化

（重点用户）

中缅境外

南坎

瑞丽

缅北战乱受影响区域

玉溪

34#

36#

高后果区

贵阳

贵港

去西二线

广南支干线

中贵来气

图1 2023年中缅天然气管道示意图

五、应急汇报流程

根据《油气调控中心天然气管道调控运行突发事件专项应急预案》和《德宏输油气分公司中缅油气管道中缅边境缅甸内战突发事件专项应急预案》的相关内容，中缅天然气管道在缅北战乱期间，每天定时进行信息沟通。

正常信息汇报流程：南坎站与瑞丽站每日相互通报管道运行情况，瑞丽站每天8时和14时向油气调控中心南部天然气调度台汇报站场和管道周边环境。油气调控中心南部天然气调度台每天10时和16时与曼德勒调控中心交换战乱涉及地区管道运行情况，及OGT平台生产情况。

突发信息汇报流程：当国外段管道发生突发异常（站场停站、管道泄漏、人员伤亡等），瑞丽站收到南坎站通知后立即汇报油气调控中心天然气南部调度台，南部调度台收到异常信息后，立即依照预案汇报值班调度长、分管经理及中心领导，同时汇报生产部相关领导。具体流程如下图：

曼德勒控制中心

南坎站

瑞丽站

油气调控中心

天然气南部调度台

调度长

分管副经理/经理

分管领导

与境外对接

汇报

管网集团

内部汇报

市场部

生产部

汇报

汇报

通报

每日

通报

每日

汇报

西南管道公司

图2 突发事件信息传递流程

六、应急响应

（1）西南管道公司与东南亚管道公司保持沟通与联系，随时通报交流战乱对管道运行的影响，紧急情况下可拨打集团公司应急值班室电话。

（2）油气调控中心密切关注管道运行参数（流量和压力等），保持与曼德勒调控中心密切沟通，确保信息的交流和快速传递，及时将管道运行相关信息（站场停站、管道泄漏、人员伤亡、战乱信息等）汇报相关方。

（3）油气调控中心与中石油生产部门保持密切联系，若中缅天然气管道突发异常事件，应持续跟踪事态进展，并沟通生产运行调整情况。

（4）油气调控中心接报后应第一时间通知生产部、市场部相关情况，协调市场部调整资源气量、向用户通报等，做好运行保障。

（5）加强天然气管网的工艺流程调整，重点关注34-36#阀室高后果区运行压力和云南石化等重点用户的供气保障。

七、应急调整措施

以2023年12月，中缅资源计划上载1100 万方/日工况为例，在满足瑞丽至贵阳管段销售800万方/天后，在贵阳站与中贵线贵阳转供来气汇合，输送至下游。

如受恐怖袭击等突发事件影响导致中缅进国内资源中断，可通过中贵转供中缅管道，由贵阳反输至瑞丽，满足沿线用户用气需求。对于中断供气导致减少的1100万方/天资源量，短期内可通过管网管存或应急气补充，如时间较长，则需要协调西二线在中卫转供量，贵阳站启双机运行，提高中贵转供量，需控制34#-36#阀室高后果区压力不超5.5MPa。

如境外来气中断持续时间较长，则需协调市场部增加其他资源或减少下游销售，提高LNG 接收站外输和储气库采气量保证管网整体进销平衡：具体可增加深圳、粤东LNG外输合计350万方/日，增加北海LNG 外输量350万方/日，金坛储气库增加采气400万方/日。具体可参见《天然气管网2023-2024年冬季保供方案》。

- 八、通讯录

| 序号 | 单位 | 联系人 | 职务 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气调控中心中心领导 | 祁国成 | 主任 |  | 010-87981702 |
| 2 |  | 李关 | 副主任 |  | 010-87981705 |
| 3 | 油气调控中心天然气调控部 | 杨毅 | 经理 |  | 010-87982091 |
| 4 |  | 刁洪涛 | 书记 |  | 010-87982095 |
| 5 |  | 周晓莹 | 副经理 |  | 010-87982092 |
| 6 |  | 郭永华 | 副经理 |  | 010-87982093 |
| 7 |  | 李国军 | 副经理 |  | 010-87981412 |
| 8 |  | 孙晓波 | 综合调度长 |  | 010-87981716 |
| 9 |  | 王泽鑫 | 计划仿真调度长 |  | 010-87981377 |
| 10 |  | 南部调度台 |  |  | 010-87981304（1305） |
| 11 |  | 应急值班室 |  |  | 010-87981234 |
| 12 | 西南管道公司 | 李旺 | 经理 |  | 028-87301927 |
| 13 |  | 刘玉展 | 副主任 |  | 18086810811 |
| 14 |  | 张思杨 | 调度长 |  | 18328371148 |
| 15 | 曼德勒 调控中心 | 张勇 |  | 主任 | 1761241605 |
| 16 |  | 曼德勒调控中心 |  |  | 083768021 |