广南支干线南百支线水淹失效

应急处置预案

编制：徐欣波  冯瑶

核稿：孙晓波

审核：刁洪涛

油气调控中心天然气调控部

二〇二四年九月

- 一、编制背景

9月11日起，南百支线由于附近堤坝垮塌及持续降雨，3#阀室、1#阀室先后发生水淹，中心调度要求现场将设备断电、干线截断阀ESD休眠，并导通旁通流程。

为有效应对水毁风险，针对可能导致南百支线运行中断的情况，最大程度化解风险，保障能源供应安全，特编制本应急预案。

- 二、南百支线基本情况

广南支干线南百支线起自南宁分输站，终于百色末站。管道全线设南宁首站、吴圩分输站、百色末站和17座阀室，其中吴圩分输站位于2#和3#阀室之间。管道全长300km，设计压力6.3MPa，南宁-吴圩段管径660mm，吴圩-百色段管径457mm，设计输量16.91亿方/年。管道沿线分输用户情况见下表：

| 站场/阀室 | 用户 | 日用气量，万方 | 最低压力，MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴圩分输站 | 广投管网 | 16 | 4.1 |
| 10#阀室 | 广投管网 | 22 | 1.6 |
|  | 平安新能 | 2.5 | 1.6 |
| 14#阀室 | 田东新能 | 10 | 1.0 |
| 百色末站 | 百东新能 | 17.5 | 1.0 |

南百支线正常运行压力为4.6MPa，为降低事件风险，已将运行压力降至4.1MPa，3#阀室上游侧吴圩分输站用户日用气量约8万方，已达最低运行压力，3#阀室下游侧用户日用气量约52万方，最低运行压力1.6MPa。

- 三、应急调整措施

如南百支线受水毁影响导致管道损毁、泄漏等，需截断受损点上下游站场或阀室，南宁分输站停止向南百支线供气，对受损管道进行应急抢修。吴圩分输站运行压力已降至用户最低供气压力，若管道输气中断则直接影响用户分输，需协调用户停输。4#阀室-百色段可用管存约80万方，可供用户使用1.4天，如管道长时间输气中断，需协调用户停输或降低下载量。