南部调度台所辖天然气管网管存控制

应急预案

（2025年1月24日）

- 中缅线和广南支干线

- 中缅线冬季管存控制限值：控制上限8900万方、目标管存8500万方、控制下限8000万方。当白班计算前日管存超过8750万方或低于8150万方时，必须汇报当日值班调度长，并采取措施。

广南支干线冬季管存控制限值：无。

- 今日管道工况

- 上载点和今日日指定：

- 瑞丽站接收中缅管道进气（1300万方/天）；

- 贵阳站接收中贵线转供（1400万方/天）；

- 钦州、南宁、来宾站接收广西LNG外输管道转供（共1700万方/天）。

- 转供点和今日计划量：

- 梧州站向广深支干线和西二线转供（2400万方/天）；

- 钦州、南宁、来宾站向广西LNG外输管道转供（共0万方/天）。

- 今日机组运行情况：保山（0）+贵阳（1）+河池（0）+贵港（1）+梧州（1）。

- 管道风险：

- 瑞丽进站压力要求保持在6MPa-8MPa之间，存在突破工艺限值运行风险。

- 中缅管道多处高后果区限压运行，存在超压风险。

- 中缅管道53#-54#阀室存在高程差，停输情况下，中缅线54#阀室到贵港站管段静水压力高，存在超压运行风险。

- 贵港站下游钦州支线广西石化用户压力不能低于4.0MPa，所以站场进站压力应控制在4.5MPa以上，值班调度或现场人员未注意提高贵港机组转速时，易导致进站压力过低，存在影响用户风险。

- 不可中断用户云南石化连续生产，难以协调停输时间，站场缺少维护分输设备的窗口期，存在设备故障而供气异常风险。

- 明日管存情况

- 管存正常，不存在过低或过高风险。

- 管存过低应急预案（中缅低于8150万方）

- 与中部台协调增大贵阳转供量。

- 根据压差情况，增大钦州、南宁、来宾向中缅线转供量。

- 根据广深支干线和西二线管存情况，降低中缅沿线机组转速，减少梧州转供量。

- 加强钦州支线压力监视，通过及时调整贵港站机组转速和钦州转供量确保钦州港站压力在4.5MPa以上。

- 必要时通过截断部分管道，确保重要用户用气压力稳定。

- 管存过高应急预案（中缅高于8750万方）

- 与中部台协调降低贵阳转供量。

- 根据压差情况，降低钦州、南宁、来宾向中缅线转供量。

- 根据广深支干线和西二线管存情况，提高中缅沿线机组转速，增加梧州转供量，必要时可关小广州压缩机入口广深方向进气阀门，增大梧州方向进气量。

- 广西LNG外输管道

- 广西LNG外输管道冬季管存控制限值：控制上限3000万方、目标管存2600万方、控制下限2300万方。当白班计算前日管存超过2850万方或低于2450万方时，必须汇报当日值班调度长，并采取措施。

- 今日管道工况

- 上载点和今日日指定：

- 北海站接收北海LNG进气（2215万方/天）；

- 钦州、南宁、来宾站接收中缅线转供（共0万方/天）；

- 桂林站接收新气管道转供（0万方/天）；

- 茂名站接收广东省网转供（0万方/天）。

- 转供点和今日计划量：

- 钦州、南宁、来宾站向中缅线和广南支干线转供（共1700万方/天）；

- 桂林站向新气管道转供（共100万方/天）；

- 茂名站向广东省网转供（0万方/天）。

- 明日管存情况

- 管存正常，不存在过低或过高风险。

- 管存过低应急预案（低于2450万方）

- 与市场部协调增加北海LNG外输量。

- 根据压差情况，增大钦州、南宁、来宾向广西LNG外输管道转供量。

- 必要时，可打开新气管道向广西LNG外输管道转供流程。

- 应急情况下，根据压差情况，适时打开广东省网向广西LNG外输管道转供流程（该流程在茂名站没有计量）。

- 管存过高应急预案（高于2850万方）

- 与市场部协调降低北海LNG外输量。

- 根据压差情况，增大钦州、南宁、来宾向中缅天然气管道转供量。

- 根据压差情况，开启广西LNG外输管道向新气管道转供流程。

- 应急情况下，根据压差情况，适时打开广西LNG外输管道向广东省网转供流程。

- 西二线、广深支干线和闽粤支干线

西二线、广深支干线和闽粤支干线冬季管存控制限值：无

- 今日管道工况

- 上载点和今日日指定：

- 广州站接收广南支干线转供（2400万方/天）；

- 广深支干线接收深圳LNG来气（1600万方/天）；

- 揭阳站接收粤东LNG和华瀛LNG来气（共550万方/天）；

- 广州站接收广东省网转供（200万方/天）；

- 韶关站接收新气管道转供（0万方/天）。

- 转供点和今日计划量：

- 吉安站向西三线东段转供（400万方/天）；

- 韶关站向新气管道转供（600万方/天）；

- 广州、东莞、肇庆站向广东省网转供（共0万方/天）。

- 今日机组运行情况：广州（2）+吉安（1）。

- 管道风险：

- 西二线160#阀室-广州压气站存在高程差，西二线160#阀室为低点，压力比上下游略高，存在超压运行风险。

- 粤东LNG外输管道在高管存、高压力工况下，外输能力有瓶颈制约，存在超压风险。

- 明日管存情况

- 管存正常，不存在过低或过高风险。

- 管存过低应急预案

- 与市场部协调增加深圳、粤东、华瀛、北海LNG外输量。

- 根据中缅线和广南支干线管存，与中部台协调增加贵阳转供，提高梧州站机组转速，增大转供量。

- 根据西二线吉安上游管存情况，与中部台协调调整上游机组。将吉安站流程切换为抽取上游气体，向下游广州方向进行输气。

- 根据新气管道管存情况，与中部台协调韶关转供量。

- 根据西三线和海西二期管道管存情况，减少吉安站向西三线转供。必要时可与市场部协调增大漳州LNG外输量，由吉安站启机抽取向广州方向进行输气。

- 管存过高应急预案

- 与市场部协调降低深圳、粤东、华瀛LNG外输量，必要时可同步降低北海LNG外输量

- 根据中缅线和广南支干线管存，与中部台协调降低贵阳转供，降低梧州站机组转速，降低转供量。

- 根据西二线吉安上游管存情况，提高广州、吉安站机组转速，与中部台协调调整上游机组配置，提高吉安北上气量。

- 根据新气管道管存情况，与中部台协调韶关转供量。

- 根据西三线和海西二期管道管存情况，增大吉安站向西三线转供。

- 西三线东段、漳州LNG外输管道和海西二期管道

- 西三线东段冬季管存控制限值：无

- 漳州LNG外输管道冬季管存控制限值：控制上限800万方、目标管存700万方、控制下限600万方。当白班计算前日管存超过750万方或低于650万方时，必须汇报当日值班调度长，并采取措施。

- 海西二期管道系统管存控制限值：无

- 今日管道工况

- 上载点和今日日指定：

- 吉安站接收西二线转供（400万方/天）；

- 漳州LNG外输管道接收漳州LNG来气（30万方/天）；

- 西三线接收莆田LNG来气（0万方/天）；

- 海西二期福州-福鼎段接收莆田LNG来气（与福州-福鼎段销售一致，约130万方/天）。

- 管道风险：广州北上气量增加，输量高时常保持双机运行，存在机组故障后无备机可用，进而影响管网输量的风险。

- 明日管存情况

- 管存正常，不存在过低或过高风险。

- 管存过低应急预案

- 根据西二线管存情况，增大吉安站向西三线转供。

- 与市场部协商增加漳州LNG外输量，并通过漳州站向西三线和海西二期管道系统补充。

- 协调增加莆田LNG外输量，在满足海西二期福州-福鼎段的同时，通过福州站向西三线东段补充。

- 加强广州、吉安站机组监视，告知站场做好机组维护保养，通过提高广州、吉安站机组转速，增大吉安站向西三线转供量。

- 必要时通过截断部分管道，确保重要用户用气压力稳定。

- 管存过高应急预案

- 根据西二线管存情况，减少吉安站向西三线转供。

- 与市场部协商降低漳州LNG外输量。

- 协调降低莆田LNG外输量，通过福州站向海西二期管道进行输气。