南部台管辖管道受台风影响失效应急预案

编写人：张益

南部调度台

2023年7月

- 关键站场失效

- 广州站：

## 1）事故影响：当广深线压力升高时机组失效，无法启机调节广深、闽粤线管存，可能影响粤东LNG外输。

## 2）预防措施：平日运行时尽量保持广州广深线来气压力低于6.5MPa，为应急工况保留管存空间。

## 3）应急措施：

## ①当广州站失效，且粤东LNG外输压力超过8.5MPa仍有上升趋势时，加大吉安站二转三转供量，利用西三线东段管存为广深线降压；

## ②同时联系中部台，加大韶关站转供新气管道；

## ③协调南昌站利用机组为西二线樟树-广州段降压；

## ④当调节手段仍无法保证粤东LNG外输压力需求时，联系调度长协调市场部适当降低粤东LNG外输日指定。

2、广州站、东莞站、肇庆站

## 1）事故影响：影响西二线转供广东省网管道，导致广东省网局部气源口缺失。

### 2）预防措施

①要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

②做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施：

①通过茂名等有转供能力的站场提高转供量，以保证省网进销平衡；

②当现有转供手段无法满足省网销售时，协调市场部适量压减销售，或提升高栏港中海油进气。

3、大铲岛站、龙鼓滩站：

### 1）事故影响：影响香港方向用户香港青电正常用气。

### 2）预防措施

- ①要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- ②做好监控，正确设定报警参数。

- 3）应急措施：当失去转供能力时，向香港青电说明情况，告知联系备用气源，协调市场部变更香港青电日指定。

- 分输站场失效：

### 1）事故影响

普通分输站场失效会直接影响站内用户供气，时间过长可能会影响到当地居民的用气。

### 2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

### 3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行的，经值班调度长同意后，让站场导通越站流程；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

- 粤东LNG、深圳LNG接收站失效

- 事故影响：影响西二线广南、广深系统进销平衡，不及时调整会导致管存降低，甚至用户用气无法满足。

- 应急措施：增加中贵线转供中缅线，进而增大梧州站转供，由西二线樟树站向广州方向补气，以满足用户用气、内转供需求。

- 防汛突发事件

### 1）事故影响

该段管道发生暴雨洪水等防汛突发事件将严重危害管道安全运营，可能导致管道断裂、严重变形、悬空、露管等险情或酿成灾害事件，从而造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

- 关注管道沿线暴雨.及地址灾害预警。

### 3）应急措施

- 发现高危区通讯中断，需第一时间查看上下游压力趋势。

- 现场汇报管道沿线发生防汛突发异常事件，调度应立即汇报值班调度长，并初步判断事件风险等级，调整上下游机组运行工况，降低该段管道运行工况；

- 通知现场立即派人对该管段的的危险性进行分析评价，制定应急处置方案；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该事件不影响管道运行，则恢复管道运行至事件前工况，并要求现场加强该管段巡检；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需降压运行，调度应立即调整上游机组运行工况。根据降压需要，可关闭吉安站干线截断阀，通过旁通调整事故管段压力。根据广深广南支线运行工况以及事故管段压力情况，合理调整广州站流程；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需截断放空，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室。根据管道运行工况，调整上游机组。根据应急调整方案，截断广州站，事故点-广州段用户暂时由管存供气，广深支线、广南支线用户由梧州供气。若持续时间较长，可调整广州站流程，缅气北上保障事故点-广州段用户用气。根据西二线东段平衡，调整其他转供点转供量；

- 若梧州进气无法保障事故点-广州段、广深支线、广南支线用户供气，应协调南方销售，将广州、东莞、肇庆用户等广东管网用户改由中海油供气；

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。