西二线东段

# 一、吉安-广州段异常事件应急预案

## 1.站场失效

①赣州站、韶关站、广州站

### 1）事故影响

这些站场失效会直接站内用户供气，时间过长可能会影响到当地居民的用气。

### 2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

### 3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行的，经值班调度长同意后，让站场导通越站流程；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

### 4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

## 2.干线截断阀关断

### 1）事故影响

发生干线截断阀关断会导致上站出站压力上升、流量持续下降；下游进站压力、流量持续下降，可能导致管道超过最高允许运行压力。如果管线长时间截断，会影响上下游运行乃至影响管道进出平衡

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检。

### 3）应急措施

- 调度从SCADA界面观察到干线截断阀关断后，应立即查看关断阀室上下游压力；

- 通知邻近站场或基层维检修站队前往现场查看；

- 调整上下游机组负荷，非远控站通知上下游压气站干线截断阀疑似关断，关注机组工况；

- 现场人员到达站场后，若无异常情况，要求现场人员打开干线截断阀；若有异常情况不能开阀，参照管道泄漏、火灾等相关异常情况处理。

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

事故持续时间不长，可不影响下游销售。

## 3.管道泄漏、火灾、爆炸

### 1）事故影响

站场泄漏、火灾、爆炸若情况允许走越站流程按站失效调整步骤但流程上启动应急预案处理，若不能走越站流程按管线泄漏、火灾、爆炸处理。

管道发生泄漏、火灾、爆炸等异常事件将会直接影响到西二线东段的输气能力，并且将会造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

### 3）应急措施

- 现场汇报发生管道泄漏、着火或爆炸，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室，第一时间将情况通报值班调度长、处领导、地区公司；

- 调度通过SCADA系统观察管道泄漏、着火或爆炸点上下游压力变化情况，若上下游压力下降明显汇报值班调度长经同意填写操作票立即远程关断上下游RTU阀室；

- 通知邻近站场或基层站队前往事故管段检查处理。

- 降低上游机组转速；

- 根据应急调整方案，截断广州站，事故点-广州段用户暂时由管存供气，广深支线、广南支线用户由梧州供气。若持续时间较长，可调整广州站流程，缅气北上保障事故点-广州段用户用气。根据西二线东段平衡，调整其他转供点转供量；

- 若梧州进气无法保障事故点-广州段、广深支线、广南支线用户供气，应协调南方销售，将广州、东莞、肇庆用户等广东管网用户改由中海油供气；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

泄漏若24小时能处理恢复，可由LNG、储气库、管存调节，火灾、爆炸按72小时处理准备，及时编写应急调整方案。

## 4.防汛突发事件

### 1）事故影响

该段管道发生暴雨洪水等防汛突发事件将严重危害管道安全运营，可能导致管道断裂、严重变形、悬空、露管等险情或酿成灾害事件，从而造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

- 关注管道沿线暴雨.及地址灾害预警。

### 3）应急措施

- 发现高危区通讯中断，需第一时间查看上下游压力趋势。

- 现场汇报管道沿线发生防汛突发异常事件，调度应立即汇报值班调度长，并初步判断事件风险等级，调整上下游机组运行工况，降低该段管道运行工况；

- 通知现场立即派人对该管段的的危险性进行分析评价，制定应急处置方案；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该事件不影响管道运行，则恢复管道运行至事件前工况，并要求现场加强该管段巡检；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需降压运行，调度应立即调整上游机组运行工况。根据降压需要，可关闭吉安站干线截断阀，通过旁通调整事故管段压力。根据广深广南支线运行工况以及事故管段压力情况，合理调整广州站流程；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需截断放空，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室。根据管道运行工况，调整上游机组。根据应急调整方案，截断广州站，事故点-广州段用户暂时由管存供气，广深支线、广南支线用户由梧州供气。若持续时间较长，可调整广州站流程，缅气北上保障事故点-广州段用户用气。根据西二线东段平衡，调整其他转供点转供量；

- 若梧州进气无法保障事故点-广州段、广深支线、广南支线用户供气，应协调南方销售，将广州、东莞、肇庆用户等广东管网用户改由中海油供气；

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

# 二、广南支线异常事件应急预案

## 1.站场失效

广南支线所有站场

### 1）事故影响

这些站场失效会直接站内用户供气，时间过长可能会影响到当地居民的用气。若失效站场为梧州站，将会影响到梧州进气或者梧州向广南西段转供。

### 2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

### 3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行的，经值班调度长同意后，让站场导通越站流程；

- 若失效站场为梧州站且不能恢复站场运行，可能会影响到梧州进气，应调整站工艺流程保障广南支线供气正常；或者可能影响到向广南西段转供，此时应通知西南台调整运行工况。

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

### 4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

## 2.干线截断阀关断

### 1）事故影响

发生干线截断阀关断会导致上站出站压力上升、流量持续下降；下游进站压力、流量持续下降，可能导致管道超过最高允许运行压力。如果管线长时间截断，会影响上下游运行乃至影响管道进出平衡

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检。

### 3）应急措施

- 调度从SCADA界面观察到干线截断阀关断后，应立即查看关断阀室上下游压力；

- 通知邻近站场或基层维检修站队前往现场查看；

- 现场人员到达站场后，若无异常情况，要求现场人员打开干线截断阀；若有异常情况不能开阀，参照管道泄漏、火灾等相关异常情况处理。

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

事故持续时间不长，可不影响下游销售。

## 3.管道泄漏、火灾、爆炸

### 1）事故影响

站场泄漏、火灾、爆炸若情况允许走越站流程按站失效调整步骤但流程上启动应急预案处理，若不能走越站流程按管线泄漏、火灾、爆炸处理。

管道发生泄漏、火灾、爆炸等异常事件将会直接影响到西二线东段平泰支线的输气能力，并且将会造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

### 3）应急措施

- 现场汇报发生管道泄漏、着火或爆炸，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室，第一时间将情况通报值班调度长、处领导、地区公司；

- 调度通过SCADA系统观察管道泄漏、着火或爆炸点上下游压力变化情况，若上下游压力下降明显汇报值班调度长经同意填写操作票立即远程关断上下游RTU阀室；

- 通知邻近站场或基层站队前往事故管段检查处理。

- 调整梧州和广州工艺流程，梧州-事故点用户由梧州进气保供，事故点-广州站及广深支线用户用气有西二线干线保供；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

泄漏若24小时能处理恢复，可由LNG、储气库、管存调节，火灾、爆炸按72小时处理准备，及时编写应急调整方案。

## 4.防汛突发事件

### 1）事故影响

该段管道发生暴雨洪水等防汛突发事件将严重危害管道安全运营，可能导致管道断裂、严重变形、悬空、露管等险情或酿成灾害事件，从而造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

- 关注管道沿线暴雨.及地址灾害预警。

### 3）应急措施

- 发现高危区通讯中断，需第一时间查看上下游压力趋势。

- 现场汇报管道沿线发生防汛突发异常事件，调度应立即汇报值班调度长，并初步判断事件风险等级，调整上下游机组运行工况，降低该段管道运行工况；

- 通知现场立即派人对该管段的的危险性进行分析评价，制定应急处置方案；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该事件不影响管道运行，则恢复管道运行至事件前工况，并要求现场加强该管段巡检；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需降压运行，可对事故点截断降压，调整梧州和广州工艺流程，梧州-事故点用户由梧州进气保供，事故点-广州站及广深支线用户用气有西二线干线保供；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需截断放空，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室；调整梧州和广州工艺流程，梧州-事故点用户由梧州进气保供，事故点-广州站及广深支线用户用气有西二线干线保供；

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

# 三、广深支线及香港支线异常事件应急预案

## 1.站场失效

①大铲岛站

1）事故影响

该站失效会直接影响到向香港青电的供气能力。

2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况；

- 要求站场启动备用机组，确保管道正常输气；

- 如备机不能启用，应立即通知香港青电相关情况；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

4）最低保障

- 事故持续时间不长，可不影响下游销售。

②求雨岭站

1）事故影响

该站失效会直接站内用户供气，且会影响到向大铲岛方向调压。由于深圳市内压力限值，将会导致向大铲岛方向供气中断。

2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行，汇报值班调度长后可通过干线截断阀旁通向下游供气，并控制下游压力；

- 立即通知香港青电和大铲岛相关情况；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

③东莞站、樟木头站、龙鼓滩站

1）事故影响

这些站场失效会直接站内用户供气，时间过长可能会影响到当地居民的用气。

2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行且具备越站流程，经值班调度长同意后，让站场导通越站流程；

- 立即通知下游用户相关情况；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

## 2.干线截断阀关断

### 1）事故影响

发生干线截断阀关断会导致上站出站压力上升、流量持续下降；下游进站压力、流量持续下降，可能导致管道超过最高允许运行压力。如果管线长时间截断，会影响上下游运行乃至影响管道进出平衡

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检。

### 3）应急措施

- 调度从SCADA界面观察到干线截断阀关断后，应立即查看关断阀室上下游压力；

- 通知邻近站场或基层维检修站队前往现场查看；

- 现场人员到达站场后，若无异常情况，要求现场人员打开干线截断阀；若有异常情况不能开阀，参照管道泄漏、火灾等相关异常情况处理。

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

事故持续时间不长，可不影响下游销售。

## 3.管道泄漏、火灾、爆炸

### 1）事故影响

站场泄漏、火灾、爆炸若情况允许走越站流程按站失效调整步骤但流程上启动应急预案处理，若不能走越站流程按管线泄漏、火灾、爆炸处理。

管道发生泄漏、火灾、爆炸等异常事件将会直接影响到西二线东段平泰支线的输气能力，并且将会造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

### 3）应急措施

- 现场汇报发生管道泄漏、着火或爆炸，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室，第一时间将情况通报值班调度长、处领导、地区公司；

- 调度通过SCADA系统观察管道泄漏、着火或爆炸点上下游压力变化情况，若上下游压力下降明显汇报值班调度长经同意填写操作票立即远程关断上下游RTU阀室；

- 通知邻近站场或基层站队前往事故管段检查处理。

- 协调南方销售压减用户销售；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

泄漏若短时间能处理恢复，可由管存调节，火灾、爆炸按72小时处理准备，及时编写应急调整方案。

## 4.防汛突发事件

### 1）事故影响

该段管道发生暴雨洪水等防汛突发事件将严重危害管道安全运营，可能导致管道断裂、严重变形、悬空、露管等险情或酿成灾害事件，从而造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

- 关注管道沿线暴雨.及地址灾害预警。

### 3）应急措施

- 发现高危区通讯中断，需第一时间查看上下游压力趋势。

- 现场汇报管道沿线发生防汛突发异常事件，调度应立即汇报值班调度长，并初步判断事件风险等级，调整上下游机组运行工况，降低该段管道运行工况；

- 通知现场立即派人对该管段的的危险性进行分析评价，制定应急处置方案；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该事件不影响管道运行，则恢复管道运行至事件前工况，并要求现场加强该管段巡检；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需降压运行，应调整广州站工艺流程，对广深支线降压运行；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需截断放空，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室；协调南方销售对事故点下游站场用户压减销售，东莞站用户可改由广州站通过广东管网供气；

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

西三线东段

# 一、西三线东段（吉安-福州末站段）异常事件应急预案

## 1.站场失效

①吉安站

1）事故影响

该站失效会直接影响西三线吉安站进气，从而影响到西三线东段运行。

2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行，西三线用户暂由管存供气，若持续时间较长，需协调南方销售压减用户销售；

- 立即通知下游用户相关情况；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

②吉安站下游所有站场

1）事故影响

这些站失效会直接站内用户供气，时间过长可能会影响到当地居民的用气。

2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行，汇报值班调度长后，让站场导通越站流程；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

## 2.干线截断阀关断

### 1）事故影响

发生干线截断阀关断会导致上站出站压力上升、流量持续下降；下游进站压力、流量持续下降，可能导致管道超过最高允许运行压力。如果管线长时间截断，会影响上下游运行乃至影响管道进出平衡

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检。

### 3）应急措施

- 调度从SCADA界面观察到干线截断阀关断后，应立即查看关断阀室上下游压力；

- 通知邻近站场或基层维检修站队前往现场查看；

- 现场人员到达站场后，若无异常情况，要求现场人员打开干线截断阀；若有异常情况不能开阀，参照管道泄漏、火灾等相关异常情况处理。

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

不影响下游销售。

## 3.管道泄漏、火灾、爆炸

### 1）事故影响

站场泄漏、火灾、爆炸若情况允许走越站流程按站失效调整步骤但流程上启动应急预案处理，若不能走越站流程按管线泄漏、火灾、爆炸处理。

管道发生泄漏、火灾、爆炸等异常事件将会直接影响到西三线东段运行，并且将会造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

### 3）应急措施

- 现场汇报发生管道泄漏、着火或爆炸，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室，第一时间将情况通报值班调度长、处领导、地区公司；

- 调度通过SCADA系统观察管道泄漏、着火或爆炸点上下游压力变化情况，若上下游压力下降明显汇报值班调度长经同意填写操作票立即远程关断上下游RTU阀室；

- 通知邻近站场或基层站队前往事故管段检查处理。

- 事故点下游站场用户暂由管存供气，若持续时间较长，需协调南方销售压减用户销售；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

泄漏若短时间能处理恢复，可通过调整各个进气口进气量调节，火灾、爆炸按72小时处理准备，及时编写应急调整方案。

## 4.防汛突发事件

### 1）事故影响

该段管道发生暴雨洪水等防汛突发事件将严重危害管道安全运营，可能导致管道断裂、严重变形、悬空、露管等险情或酿成灾害事件，从而造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

- 关注管道沿线暴雨.及地址灾害预警。

### 3）应急措施

- 发现高危区通讯中断，需第一时间查看上下游压力趋势。

- 现场汇报管道沿线发生防汛突发异常事件，调度应立即汇报值班调度长，并初步判断事件风险等级，调整上下游机组运行工况，降低该段管道运行工况；

- 通知现场立即派人对该管段的的危险性进行分析评价，制定应急处置方案；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该事件不影响管道运行，则恢复管道运行至事件前工况，并要求现场加强该管段巡检；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需降压运行，应对事故管段截断降压，可关闭事故点上游干线截断阀，待压力降低至允许压力后，打开旁通进行补气；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需截断放空，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室；事故点下游站场用户暂由管存供气，若持续时间较长，需协调南方销售压减用户销售；

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

# 二、西三线东段（闽粤支干线）异常事件应急预案

## 1.站场失效

①揭阳站

1）事故影响

该站失效会直接影响粤东LNG外输管道进气，从而影响到西三线东段运行。

2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行，用户暂由管存供气，若持续时间较长，需协调市场部增加其他资源；

- 立即通知下游用户相关情况；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

②揭阳站-增城分输清管站间所有站场

1）事故影响

这些站失效会直接站内用户供气，时间过长可能会影响到当地居民的用气。

2）预防措施

- 要求站场加强巡检，异常情况及时汇报

- 做好监控，正确设定报警参数。

3）应急措施

- 调度通过SCADA发现或接到汇报反映站场失效时，联系站场了解情况，排除其他异常情况；

- 要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行，汇报值班调度长后，让站场导通越站流程；

- 汇报值班调度长；

- 短信通知相关人员。

4）最低保障

- 失效期间将影响下游供气，时间不长不影响下游居民用气。

## 2.干线截断阀关断

### 1）事故影响

发生干线截断阀关断会导致上站出站压力上升、流量持续下降；下游进站压力、流量持续下降，可能导致管道超过最高允许运行压力。如果管线长时间截断，会影响上下游运行乃至影响管道进出平衡

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检。

### 3）应急措施

- 调度从SCADA界面观察到干线截断阀关断后，应立即查看关断阀室上下游压力；

- 通知邻近站场或基层维检修站队前往现场查看；

- 现场人员到达站场后，若无异常情况，要求现场人员打开干线截断阀；若有异常情况不能开阀，参照管道泄漏、火灾等相关异常情况处理。

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

不影响下游销售。

## 3.管道泄漏、火灾、爆炸

### 1）事故影响

站场泄漏、火灾、爆炸若情况允许走越站流程按站失效调整步骤但流程上启动应急预案处理，若不能走越站流程按管线泄漏、火灾、爆炸处理。

管道发生泄漏、火灾、爆炸等异常事件将会直接影响到西三线东段运行，并且将会造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

### 3）应急措施

- 现场汇报发生管道泄漏、着火或爆炸，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室，第一时间将情况通报值班调度长、处领导、地区公司；

- 调度通过SCADA系统观察管道泄漏、着火或爆炸点上下游压力变化情况，若上下游压力下降明显汇报值班调度长经同意填写操作票立即远程关断上下游RTU阀室；

- 通知邻近站场或基层站队前往事故管段检查处理。

- 事故点下游站场用户暂由管存供气，若持续时间较长，需协调南方销售压减用户销售；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。

### 4）最低保障

泄漏若短时间能处理恢复，可通过调整各个进气口进气量调节，火灾、爆炸按72小时处理准备，及时编写应急调整方案。

## 4.防汛突发事件

### 1）事故影响

该段管道发生暴雨洪水等防汛突发事件将严重危害管道安全运营，可能导致管道断裂、严重变形、悬空、露管等险情或酿成灾害事件，从而造成天然气损失，乃至造成人员伤亡和财产损失，影响管网的正常运行。

### 2）预防措施

- 做好监控，密切关注沿线温度、流量、压力等参数。

- 现场加强巡检，异常情况及时汇报。

- 关注管道沿线暴雨.及地址灾害预警。

### 3）应急措施

- 发现高危区通讯中断，需第一时间查看上下游压力趋势。

- 现场汇报管道沿线发生防汛突发异常事件，调度应立即汇报值班调度长，并初步判断事件风险等级，调整上下游机组运行工况，降低该段管道运行工况；

- 通知现场立即派人对该管段的的危险性进行分析评价，制定应急处置方案；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该事件不影响管道运行，则恢复管道运行至事件前工况，并要求现场加强该管段巡检；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需降压运行，应对事故管段截断降压，可关闭事故点上游干线截断阀，待压力降低至允许压力后，打开旁通进行补气；

- 根据现场制定的应急处置方案，若该管道需截断放空，调度立即根据情况通知现场截断事故点上下游阀室，半小时内无法达到的经值班调度长同意填写操作票远程关断事故点上下游阀室；事故点下游站场用户暂由管存供气，若持续时间较长，需协调南方销售压减用户销售；

- 汇报值班调度长并短信通知相关人员；

- 跟踪现场处理情况，配合做好运行调整。