## 关键压气站失效大表
关键压气站失效应急大表
压气站 | 机组配置 | 机组型号 | 单机最大通过能力（万方/日） | 失效影响 | 应急措施
霍尔果斯首站 | 6用2备 | PCL802/803（GE） | 5000万方/日 | 霍尔果斯压气站失效会直接影响到西二三线西段进气能力，影响到上下游的运行，时间过长可能会影响到管网进出站平衡 | 1.要求压气站启动备用机组，如果备用机组不能正常启动，需启动下游替代压气站，并调整上下游压气站运行，确保管道正常输气；分输站利用管存分输，并协调其他资源量； 2.如下游无替代压气站且该站场4小时以上不能恢复运行，应根据管网运行情况，增加轮吐转供量，降低西一线机组负荷，调整呼图壁储气库气量（注气期降低注气量，采气期提高采气量），调整西一、二线红柳转供，必要时可协调中亚降量
轮南首站 | 3用2备 | 西一线RF2BB36（RR3台） 轮吐线(PCL802，GE1台，RF2BB36，RR1台) | RR:3600万方/日 GE:3600万方/日 | 轮南压气站失效会直接影响到西一线西段进气能力，影响到上下游的运行，时间过长可能会影响到管网进出站平衡 | 1.要求站场启动备用机组，如果备用机组不能正常启动，需启动下游替代压气站，并调整上下游压气站运行，确保管道正常输气； 2.如下游无替代压气站且该站场4小时以上不能恢复运行，应根据管网运行情况，调整轮吐线机组，增加轮吐转供，增加西二线红柳、中卫靖边站向西一线转供，减少或停止甘塘下载量，提高西二线甪直站转供西一线，通过陕京系统和西气东输系统储气库和LNG供应量弥补不足，必要时可协调塔里木气田降低来气量
涩北首站 | 2用1备 | RV040（曼透平） | 900万方/日 | 涩北站失效不仅直接影响涩宁兰管道的进气，影响下游管道的运行以及下游用户的正常用气，还会影响到青海气田的采气量，时间过长可能会造成气田关井，影响管网进出平衡 | 1.如机组失效且短时间可以启动备用机组运行，要求站场启动备用机组。适时调整上下游压气站机组运行工况，确保管道正常输气； 2.如发生站内管道设备泄漏或阀门误关断等异常事件或该站场机组失效且其他机组4小时以上不能恢复运行，应根据管网运行情况，要求青海气田降低涩北来气量，必要的时候采取关井措施；减少河口正输（河口往兰银线供气）转供量，增加河口反输转供量，必要时可增大甘塘站下载量保证兰银线用户用气需求
榆林首站 | 6用2备 | RV050（曼透平5台） RF2BB36(RR3台) | 曼透平：2000万方/日 RR：1200万方/日 | 榆林压气站机组失效会大幅降低长庆油田向陕京管道的进气量，继而降低天然气管网的总体资源量 | 1.要求站场有其他异常情况及时汇报并督促站场尽快维修机组； 2.可增启榆林站三线机组，用三线机组来替代二线机组； 3.若三线机组无法完全替代二线机组，则告知长庆气田此情况，做好降量准备。根据陕京系统工况，可调节LNG、储气库资源及西二线、西三线、冀宁线、秦沈线转供； 4.增启陕京四线、陕京一线机组，保障陕京系统总体输量； 5.必要时，可要求销售协调压减气量
榆林首站 （榆济线） | 3用1备 | BCL355（GE） | 450万方/日 | 榆林压气站机组失效会大幅降低大牛地气田进气量及长庆转供气量，继而降低天然气管网的总体资源量。 | 1.如机组失效要求现场立即启用备用机组，并尽快处理机组故常问题。 2.如机组失效需降低长庆转供气量，保证大牛地气田进气正常。 3.如机组失效且短时间备用机组无法运行，需降低长庆转供气量，通过增加安平转供华北管网气量保证华北管网销售正常。 4.必要时，可要求销售压减华北管网销售量。
黑河首站 | 3用1备 | PCL803（沈鼓） | 3800万方/日 | 黑河压气站失效会直接导致中俄进气减少或停止，影响整个东北地区资源 | 1.如机组失效且短时间可以启动备用机组运行，要求站场启动备用机组。适时调整下游站场运行工况，确保管道正常输气； 2.如发生站内管道设备泄漏或阀门误关断等异常事件或该站场机组失效且其他机组4小时以上不能恢复运行，应根据管网运行情况，通知中石油要求降低中俄来气量，必要的时候采取过境段关阀措施
忠县压气站 | 1用1备 | solar（索拉） | 850万方/日 | 影响西南油气田进气，影响到上下游的运行，时间过长可能影响忠武线用户供气 | 1.要求站场启动备用机组（如有），如果备用机组不能正常启动，增加襄樊、湘潭、黄陂转供量 2.如下游无替代压气站且该站场4小时以上不能恢复运行，应协调托运商降低西南油气田进气，并适当压减销售。
元坝压气站 | 4用2备 | 江钻 | 600万方/日 | 影响元坝进气与川东北联络线转供，时间过长可能影响川东北川西联络线、川气东送用户供气 | 1.要求站场启动备用机组，如果备用机组不能正常启动，增启下游黄金压气站。 2.如下游无替代压气站且该站场4小时以上不能恢复运行，应协调托运商降低元坝气田进气、增加各转供点转供量、并适当压减销售。
普光压气站 | 2用1备 | GE | 2150万方/日 | 影响普光进气（导致普光净化厂超压放空）与川东北川西联络线转供，影响到上下游的运行，时间过长可能影响川气东送用户供气 | 要求站场启动备用机组，如果备用机组不能正常启动，应协调托运商降低普光气田进气，并适当压减销售。
涪陵压气站 | 4用3备 | PCL804 | 480万方/日 | 影响江汉气田、华东气田与川气东送转供，影响到上下游的运行，时间过长影响重庆管道、川气东送用户供气 | 要求站场启动备用机组，如果备用机组不能正常启动，应协调托运商降低江汉气田、华东气田进气，并适当压减销售。
盘锦压气站 | 2用0备 | PCL503（沈鼓） | 1200万方/日 | 盘锦压气站失效会影响大连LNG气化外输和双6储气库采气外输量，进而影响整个东北地区资源 | 1.要求站场启动备用机组，如果备用机组不能正常启动，需通知双6储气库减少采气量； 2.如果盘锦压气站长时间无法恢复正常运行，需要进一步协调大连LNG降量，保证东北地区资源平衡
泰安压气站 | 2用0备 | STC-SV（西门子） | 1200万方/日 | 泰安压气站失效会直接影响到冀宁线冀鲁段的输气量，进而影响到泰青威管道和冀宁线苏北段供气，时间过长可能会影响到管网整体平衡 | 1.要求站场启动备用机组，如果备用机组不能正常启动，需启动上下游替代压气站，并调整上下游压气站运行，确保管道正常输气； 2.如该站场长时间不能恢复运行，应协调上游降量，调整各转供点的运行方式和气量。涉及下游用户的，通知下游用户相关情况
广州压气站 | 2用0备 | PCL804（沈鼓） | 2500万方/日 | 广州压气站失效会直接影响广州站“南气北上”反输运行及广州站内用户供气 | 1.要求站场查明原因后尽快恢复流程，如无法恢复站场运行的，需要调整天然气管网资源：降低广东地区LNG外输量，协调托运商将粤东LNG、深圳LNG、北海LNG气化外输降低至与广东地区销售平衡，广州站向广东省网转供量需要调整至东莞及肇庆分输站，同时协调中缅及广南支干线压缩机组根据实际运行情况停机； 2.如果长时间无法恢复，还需要将中缅资源通过贵阳压气站反输至中贵线，同时要求托运商按照资源情况压减对应销售，保持管网整体平衡
梧州压气站 | 1用0备 | PCL803（沈鼓） | （历史达到最大能力）2720万方/日 （设计能力）3700万方/日 | 梧州压气站失效将会影响到中缅线向广南西段转供，影响下游用户供气压力。 | 1.要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复，导通越站流程； 2.如果长时间无法恢复，及时协调广州地区资源保障供应，提高粤东、深圳等LNG外输量。降低中贵转供中缅气量，确保中缅限压管段运行安全。
中卫压气站 | 3用2备 | 西一线RF2BB36（RR2台） 西三线PCL803（沈鼓2台，陕鼓1台） | 西一线：4800万方/日 西三线：4800万方/日 | 西一线机组失效将影响西一线干线通过量，时间过长将影响西一线下游资源供应。 西三线机组失效将影响西三中靖联络线转供陕京气量，时间过长将影响陕京管道及华北地区资源供应。 | 西一线： 1.如机组失效且短时间可以启动备用机组运行，要求站场启动备用机组。适时调整上下游压气站机组运行工况及中卫二转一气量，确保管道正常输气； 2.如机组长时间失效且备用机组无法运行，调整红柳转供气量、中卫二转一气量，盐池或靖边转供一线气量，保证西一线下游运行正常。 西三线： 1.如机组失效且短时间可以启动备用机组运行，要求站场启动备用机组。适时调整上下游压气站机组运行工况，确保管道正常输气； 2.如机组长时间失效且备用机组无法运行，可增启西三中靖联络线盐池站机组，保证西三中靖联络线运行及转供陕四线气量正常。
永清压气站 | 1用1备 | PCL802（沈鼓） | 4900万方/日 | 永清站机组失效将影响中俄东线干线通过量，时间过长将影响陕京管道资源供应和安平转供。 | 1.如机组失效且短时间可以启动备用机组运行，要求站场启动备用机组。适时调整上下游压气站机组运行工况，以及陕京系统机组运行工况，确保管道正常输气； 2.如机组长时间失效且备用机组无法运行，启唐山压气站，增加上游中卫转供陕京气量，调整陕京系统机组负荷，保证陕京系统下游压力，满足用户供气需求。
唐山压气站 | 2用1备 | PCL803（沈鼓） | 3485万方/日 | 唐山站机组失效将影响中俄东线干线通过量和唐山LNG外输气量，时间过长将影响陕京管道资源供应，无法保障采育-通州东支线的供气压力。 | 1.如机组失效且短时间可以启动备用机组运行，要求站场启动备用机组。适时调整上下游压气站机组运行工况，以及陕京系统机组运行工况，确保管道正常输气； 2.如机组长时间失效且备用机组无法运行，启中俄东线永清压气站，增加上游中卫转供陕京气量，调整陕京系统机组负荷，保证陕京系统下游压力，满足用户供气需求。
贵阳压气站 | 2用1备 | D16P2（德莱赛兰) | 1500万方/日 | 贵阳压气站失效会直接影响中缅线输送量，瑞丽-贵阳站间多处高后果区存在超压风险，时间较长需降低瑞丽中缅来气。 | 1、停止中贵转中缅，根据中缅上游压力情况，采取截断曲靖等站场方式，控制34#-36#阀室等管段不超限制压力。 2、要求站场查明原因后恢复流程，如无法恢复站场运行的，站场切换流程，将中贵转中缅贵阳入站调整为转中缅贵阳出站； 3、如果长时间无法恢复，协调托运商降低中缅海外进气。
锦州压气站
沈阳压气站

## 应急预案大表
冬季保供方案应急预案大表
异常分类 | 异常情况说明 | 异常原因 | 应急措施 | 压气站相关机组信息
重点城市、地区应急保供 | 北京地区因气质问题无法供气 | 今年冬季俄气的氮气含量预计将维持在8%左右，在冬季保供期间，存在因气质问题导致北京地区无法接收俄气问题 | 1.将俄气通过陕京管道全部输送至河北及山东地区；，根据沿线销售安排，中俄东线中段输量应控制在不超过3600万方/日（计划为4300万方/日）； 2.利用陕京三线、四线、永清管道及永唐秦管道向北京地区供气； 3.根据东北地区销售，为保证冬季运行期间唐山LNG的正常外输，双6储气库采气量和大连LNG外输量应低于2700万方/日； 4.为确保管网整体进销平衡，需协调中石油等托运商在其他地区增加资源或压减销售 | /
| 冬奥会支线供气支路冰堵 | 冬奥会支线为新建管道投产运行，管道内含水问题将造成天然气水露点不达标，存在冰堵风险，冬奥期间设备冰堵导致下游用户供气中断将产生严重影响。 | 1.要求冬奥支线下游供气站场增加便携式水露点仪，每日安排多次测量水露点，以便掌握管网水露点变化，提前采取冰堵预防措施； 2.各分输站场配备临时注醇设施及蒸汽车等加热设施，缓解冰堵现象产生并在出现冰堵迹象的时候及时处置，避免影响下游用户供气； 3.建议重点供气站场提前配置移动式LNG气化撬并准备LNG资源，在调压设备发生冰堵、且经现场处理仍无法恢复正常供气后，第一时间启动LNG气化撬恢复供气 | /
| 兰州地区销售大幅增加 | 冬季高峰期，涩宁兰上游青海气田进气不足，甘塘转供量已达到最大转供能力，如果因西北地区降温等原因造成兰州地区销售大幅增加，将面临兰州供气需求无法满足、甘南与甘西南支线末端压力不足等状况 | 1.在要求相关分输站场加强关键设备维护的基础上，加强需求侧管控，从日指定审批到分输管控都要从严控制； 2.协调托运商和用户提前采购槽车、准备应急资源，并做好高峰压非保民工作，保证冬季期间居民用气稳定 | /
| 长三角地区销售大幅增加 | 在冬季计划中，长三角供气通道能力已全部占满，冬季高峰期，如果遇到华东地区降温等原因造成长三角地区销售大幅增加，将产生较大的资源缺口。 | 1.合理安排3个金坛储气库采气进度，发挥国网金坛储气库1亿方应急资源的最大作用； 2.确保江苏及广汇启东LNG在高峰期间按照最大能力外输。 | /
管道异常事件 | 中卫站失效 | 中卫站因事故失效，造成西一二三线西段向西一二线东段输送中断，向陕京系统转供中断，中贵线反输来气无法进入中卫站 | 1.事故点下游储气库和LNG按照最大量外输； 2.事故点上游呼图壁储气库停采，相国寺储气库需要调减采气1500万方/日； 3.根据处置时间压减销售，合理使用管存。 | 1.一线中卫站2台机组（一用一备），型号为RF2BB36（RR）,单台机组最大通过能力为4600万方/日； 2.二三线中卫3台机组（两用一备），型号为PCL803（两台沈鼓，一台陕鼓），单台机组最大通过能力为5000万方/日
| 涩宁兰单管道失效 | 涩宁兰系统因焊缝缺陷、第三方破坏等原因发生管道失效，导致事故管段调整为单管运行 | 1.发生在涩北-羊肠子沟站之间：发生异常后青海最大进气量为750万方/日; 2.发生在羊肠子沟-乌兰站之间：发生异常后青海最大进气量为1000万方/日；如果因异常影响导致德令哈分输站截断无法联通，则青海最大进气量为800万方/日; 3.发生在乌兰-湖东站之间：该位置出现异常后青海最大进气量为900万方/日; 4.发生在湖东站下游：该位置出现异常后不影响青海按冬季计划进气; 5.在青海资源因下游管道异常导致降量后，青海及兰州地区供气需要同步压减。 | 涩宁兰全线包含涩北、羊肠子沟、湖东、乌兰四座压气站 1.涩北压气站3台机组（两用一备），型号为RV040（曼透平），单台机组最大通过能力900万方/日； 2.羊肠子沟压气站3台机组（两用一备），型号为RV050（曼透平），单台机组最大通过能力1000万方/日； 3.乌兰压气站3台机组（两用一备），型号为RV050（曼透平），单台机组最大通过能力1000万方/日； 4.湖东沟压气站3台机组（两用一备），型号为RV050（曼透平），单台机组最大通过能力1000万方/日；
| 西一东沁水站下游管道失效 | 冬季运行期间西一线东段到达沁水压气站的资源总量为4820万方/日，西一线沁水压气站下游因管道失效造成西一东段输送中断，对西一线下游河南、安徽及长三角地区供气造成较大影响 | 1.金坛储气库按最大能力采气1500万方/日，相关LNG接收站增加外输1500万方/日；2.西二线上海支干线甪直转供量由1600万方/日增加至2000万方/日； 3.事故点上游资源通过中靖线向陕京系统转供2500万方，呼图壁储气库减少采气500万方/日，华北地区储气库减少采气1000万方/日，文23储气库减少采气1000万方/日，相国寺储气库减少采气1100万方/日，中贵线停止中卫反输； 4.根据处置时间压减销售，合理使用管存 | 沁水站下游包含郑州、淮阳、定远三座压气站 1.沁水站2台机组（一用一备），型号为PCL803（GE），单台机组最大通过能力4900万方/日； 2.郑州压气站2台机组（一用一备），型号为RF2BB36（RR），单台机组最大通过能力4300万方/日； 3.淮阳压气站2台机组（一用一备），型号为PCL803（GE），单台机组最大通过能力4600万方/日； 4.定远压气站2台机组（一用一备），型号为PCL803（GE），单台机组最大通过能力4400万方/日；
| 西二东黄陂站下游管道失效 | 冬季运行期间西二线东段中卫进气量为8170万方/日，到达西二线黄陂压气站的输量约3500万方/日。如果黄陂压气站下游因管道失效造成输送中断，将对江西及长三角地区供气造成较大影响 | 1.金坛储气库按最大能力采气1500万方/日，相关LNG接收站增加外输1500万方/日； 2.协调托运商从陕京系统、东北地区及西部地区减少储气库采气及LNG气化外输合计3000万方/日； 3.事故点上游资源通过中靖线向陕京系统转供2500万方，同时呼图壁储气库减少采气500万方/日，华北地区储气库减少采气1000万方/日，文23储气库减少采气1000万方/日；相国寺储气库减少采气1100万方/日，中贵线停止中卫反输； 4.根据处置时间压减销售，合理使用管存 | 黄陂站下游包含武穴、南昌两座压气站 1.黄陂站4台机组（三用一备），型号为PCL804（3台GE，1台沈鼓），单台机组最大通过能力3800万方/日； 2.武穴压气站3台机组（两用一备），型号为PCL803（GE），单台机组最大通过能力4200万方/日； 3.南昌压气站3台机组（两用一备），型号为 RF2BB36（RR），单台机组最大通过能力4000万方/日
资源意外降低 | 中亚气源中断 | 中亚管道事故，中亚进国内资源中断 | 1.调整各储气库最高可增加采气3860万方/日； 2.调整各LNG外输最高可增加外输3340万方/日； 3.根据处置时间压减销售，合理使用管存 | /
| 环渤海LNG无法卸船 | 受大雾天气影响，环渤海区域的中石油唐山LNG、中石化天津LNG以及国家管网的天津LNG这三座接收站无法卸船 | 1.在月度计划基础上，储气库提高外输量，最高可增加采气3860万方/日； 2.在月度计划基础上，LNG增加外输400万方/日，全部为迭福及粤东LNG资源。 3.根据处置时间压减销售，合理使用管存 | /
销售大幅增加 | 极寒天气 | 极寒天气出现导致销售大幅增加 | 1.在高月日均输量基础上，各储气库增加采气3660万方/日； 2.在高月日均输量基础上，各LNG外输增加5000万方/日； 3.根据处置时间压减销售，合理使用管存 | /